## יצוא השוואת הצעות
אומדן לתמחור
מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ
00.0.000 | מיון פסיכיאטריה
02.0.000 | עבודות בטון יצוק באתר
02.2.000 | קירות בטון
02.2.010 | כל הבטונים מסוג ב-30 דרגת חשיפה 2 למעט הנחיה כתובה שונה בסעיפים. המחיר כולל שאיבת הבטון ע"י משאבה מכל סוג שהוא ולכל מרחק בהתחשב במיקום הפרוייקט במבנה. | הערה
02.2.015 | קירות בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ | מ"ק | 1 | 2000 | 2000
02.3.000 | חגורות
02.3.001 | כל הבטונים מסוג ב-30 דרגת חשיפה 2 למעט הנחיה כתובה שונה בסעיפים. המחיר כולל שאיבת הבטון ע"י משאבה מכל סוג שהוא ולכל מרחק בהתחשב במיקום הפרוייקט במבנה. | הערה
02.3.010 | חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות או מתחת למחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1 | 1900 | 1900
02.4.000 | פלדת זיון
02.4.010 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 1 | 5500 | 5500
02.5.000 | קידוחים
02.5.010 | קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקטרים עד 3 צול, עובי הבטון עד 40 ס"מ. | יח' | 12 | 270 | 3240
02.5.020 | קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקטרים עד 8 צול, עובי הבטון עד 40 ס"מ. | יח' | 12 | 430 | 5160
02.6.000 | פריצת פתחים
02.6.010 | פריצת פתחים לצורך מעברי מ"א או אינסטלציה בבלוק או בטון כולל פינוי וביצוע גליף לפתחים כולל איטומים | מ"ר | 25 | 600 | 15000
04.0.000 | עבודות בניה
04.1.000 | בניה בבלוקי בטון
04.1.010 | מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ | מ"ר | 25 | 140 | 3500
05.0.000 | עבודות איטום
05.1.000 | איטום רצפות חדרים רטובים
05.1.005 | איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים דו רכיביים מושבחים בפולימרים מסוג "מסטיגום ספיד" או "פסימור P.C.I" או "אלסטומיקס" או "נאפופלקס פרופיטק 2" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר מסטיגום" או "פז יסוד" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, שכבת ציפוי בכמות כוללת 3-4 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של2 מ"מ. לרבות הכשרת השטח, עשיית רולקות בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים והשתפלות על גבי הקירות מסביב, האיטום יבוצע לאחר ביטון כל הצנרת החודרת דרך רצפת הבטון. המדידה נטו בפריסה, כמתואר. | מ"ר | 30 | 430 | 12900
05.2.000 | איטום גגות
05.2.035 | יישום 2 שכבות יריעות ביטומניות לאיטום הגג. היריעה מסוג SBS/5/R. היישום על שכבת קישור תואמת ויבשה. יריעה עליונה עם אגרגט | מ"ר | 252 | 135.84 | 34231.68
05.3.000 | איטום חלונות
05.3.010 | ביצוע איטום חלונות לאחר פירוק ע"י סיקה טופ 107 אלסטי 2 שכבות כולל רשת והכנה השטח לפני האיטום ע"י טיח הרבצה צמטיטת , הרשת תודבק ע"י סיקה פלקסFC11 כולל פריימר ביצוע העבודה לאישור מפקח | מטר | 157 | 125 | 19625
06.0.000 | נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.1.000 | דלתות נגרות
06.1.005 | המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים כולל משקופי נירוסטה וביטונם או חיבורם לקיר גבס. הפריטים ימדדו שהם מורכבים במקומם ומושלמים. | הערה
06.1.010 | דלת מוסדית חד כנפית בגוון לבחירת אדריכל, משקוף פח, כנף שטוח קנט עם קנט בוק גושני %100 מילוי עם לוח פלקסבורד במידות 92/210. פרזול לפי רשימות פרזול לנגרות ולפי פרטי אדריכל ברשימת נגרות פריט מס' נ-01 עם מחזיר שמן תיקני ומפתח לכל דלת. כולל התקנה, הובלה, כולל חיזוק דלתות בעמוד איתן או RHS ולפי הנחיית קונס' וגמר מושלם סביב משקופים. | יח' | 20 | 4500 | 90000
06.1.020 | דלת מוסדית חד כנפית בגוון לבחירת אדריכל, משקוף פח, כנף שטוח קנט עם קנט בוק גושני %100 מילוי עם לוח פלקסבורד במידות 100/210.פרז דלתות מונגשות לנכים לפי רשימות פרזול לנגרות ולפי פרטי אדריכל ברשימת נגרות פריט מס' נ-02 עם מחזיר שמן תיקני ומפתח לכל דלת. כולל התקנה, הובלה, כולל חיזוק דלתות בעמוד איתן או RHS ולפי הנחיית קונס' וגמר מושלם סביב משקופים. | יח' | 2 | 5200 | 10400
06.1.030 | דלת מוסדית חד כנפית בגוון לבחירת אדריכל, משקוף פח, כנף שטוח קנט עם קנט בוק גושני %100 מילוי עם לוח פלקסבורד במידות 70/210. פרזול לפי רשימות פרזול לנגרות ולפי פרטי אדריכל ברשימת נגרות פריט מס' נ-03 עם מחזיר שמן תיקני ומפתח לכל דלת. כולל התקנה, הובלה, כולל חיזוק דלתות בעמוד איתן או RHS ולפי הנחיית קונס' וגמר מושלם סביב משקופים. | יח' | 4 | 4500 | 18000
06.2.000 | דלתות פלדה חסינות אש ומסגרות אומן
06.2.010 | דלת פלדה חד כנפית מילוט חסינת אש ל- 30 דק' לפי ת"י 1212, במידות 100/210 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח, מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני ולפי פרטי האדריכל ברשימת מסגרות, ולפי רשימת פרזול כולל התקנה וגימור מושלם סביב המשקוף, כולל חיזוק במידת הצורך. לפי פריטי אדריכל ד.א חשמלית N.C חד כנפית , מס' פריט מ-05 .כולל חיבור לבקר כרטיסים. | יח' | 1 | 12000 | 12000
06.2.040 | דלת פח דו כנפית, גודל פתח 126/210 , פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה. משקוף פח 2 מ"מ מכופף. פרזול לפי רשימת מסגרות מ-04 גוון לבחירת אדריכל. כולל הובלה והתקנה עד גמר מושלם וחיזוקים במידת הצורך. לחדר UPS יש להכין SD לאישור אדריכל. | יח' | 1 | 4000 | 4000
06.2.050 | דלת פח דו כנפית, גודל פתח 90/210 , פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה. משקוף פח 2 מ"מ מכופף. פרזול לפי רשימת מסגרות מ-03 גוון לבחירת אדריכל. כולל הובלה והתקנה עד גמר מושלם וחיזוקים במידת הצורך. לארון חברת חשמל יש להכין SD לאישור אדריכל. | יח' | 1 | 4000 | 4000
06.2.060 | דלת פח חד כנפית צבועה בתנור, גודל פתח 80/210 , פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה. משקוף פח 2 מ"מ מכופף. פרזול לפי רשימת מסגרות מ-02 גוון לבחירת אדריכל. כולל הובלה והתקנה עד גמר מושלם וחיזוקים במידת הצורך. לארון הידרנט יש להכין SD לאישור אדריכל. | יח' | 1 | 3600 | 3600
06.2.070 | 3 שדות לפתיחת הרמוניקה, פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה, צביעה בתנור, משקוף פח 2 מ"מ מכופף, פרזול לפי פרטי אדריכל, גוון לפי בחירת אדריכל. כולל התקנה הובלה וחיזוקים במידת הצורך עד גמר מושלם. פריט מס' מ-01 לארון חשמל | יח' | 1 | 2500 | 2500
06.4.000 | נגרות אומן
06.4.005 | # רשימת מיקבעים # המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים למעט מכשירי החשמל. הפריטים ימדדו שהם מורכבים במקומם ומושלמים. המקבעים כוללים את המשטחים בהם מסוג קוריאן או אבן קיסר או נירוסטה כולל הכיורים, ההגבהות, הקנטים,חורים,לפי פרטי האדריכל. כל משטחי ואביזרי הנירוסטה הם מנירוסטה 316 , התאור המופיע בסעיף הינו חלקי בלבד והתאור המלא מופיע ברשימת האדריכל. ארונות חשמל ותקשורת הדלתות יהיו כולל מעכב ביעירה לפי יועץ בטיחות אש. | הערה
06.4.010 | מטבחון + ארון עליון עץ כולל מידוף מעל הכיור מלוחות סנדוויץ', גוף סנדוויץ' מצופה פורמייקה פנים חוץ, כנפיים סנדוויץ' מצופה פורמייקה פנים חוץ, פרזול לפי רשימת מקבעים R03 גמר ציפוי פורמייקה מסדרת "פלקס" עובי 0.8 מ"מ גוון לבחירת אדריכל. מחיר יסוד 120 ש"ח לפלטה. נדרש להכין SD לאישור אדריכל טרם תחילת הביצוע. כולל הובלה התקנה וחיזוק לארון עליון עד גמר מושלם.במידות 166/90/60 במטבחון צוות. | קומפ' | 1 | 12000 | 12000
06.5.000 | כיורים ומשטחים
06.5.010 | משטח כיורים רוחב 0.72/0.50 משטח פינתי מעוגל כולל כיור יצוק לחדרי שירותים חברת "אורטגה" או ש"ע באישור אדריכל, בעובי 2 ס"מ עם קנט כיור כולל סינר קדמי תואם קנט נגד מים, גוון לבחירת אדריכל, חיזוק המשטח לקיר יבוצע ע"י זרועה ארוכה של חברת אורבונד או ש"ע מידות סופיות יש לתאם בשטח לאחר ביצוע עבודות הנגרות/ הבניה. פריט מס' כ-01 ברשימת כיורים ומשטחים. | יח' | 1 | 2500 | 2500
06.5.020 | משטח כיורים רוחב 1.66/0.6 משטח לארון מטבח צוות חברת "אורטגה" או ש"ע באישור אדריכל, בעובי 2 ס"מ עם קנט כיור בגוון לבחירת אדריכל, חיזוק המשטח לקיר יבוצע ע"י זרועה ארוכה של חברת אורבונד או ש"ע מידות סופיות יש לתאם בשטח לאחר ביצוע עבודות הנגרות/ הבניה. פריט מס' כ-02 ברשימת כיורים ומשטחים. | יח' | 1 | 4000 | 4000
06.5.030 | משטח כיורים רוחב 1.02/0.42 משטח פינתי מעוגל כולל כיור יצוק לחדרי שירותים חברת "אורטגה" או ש"ע באישור אדריכל, בעובי 2 ס"מ עם קנט כיור כולל סינר קדמי תואם קנט נגד מים, גוון לבחירת אדריכל, חיזוק המשטח לקיר יבוצע ע"י זרועה ארוכה של חברת אורבונד או ש"ע מידות סופיות יש לתאם בשטח לאחר ביצוע עבודות הנגרות/ הבניה. פריט מס' כ-03 ברשימת כיורים ומשטחים. | יח' | 1 | 4000 | 4000
06.6.000 | קבלה
06.6.010 | עמדת קבלה הכוללת 3 עמדות עשויות נגרות לפי פרטי אדריכל בחוברת מקבעים. כולל זיגוג, דלת מבוקרת הכל עד גמר מושלם. כולל הובלה התקנה התאמות וחיזוקים במידת הצורך. | קומפ' | 1 | 65000 | 65000
07.0.000 | מתקני תברואה
07.1.000 | צנרת מים קרים וחמים
07.1.010 | צינורות למים קרים וחמים מצינורות מצרפלסט SP או "מולטיגול CL" של חברת גולן מצרי פלסטיק או "פקסגול CL" קוטר 16 מ"מ דרג 24 מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ לרבות ספחים | מטר | 50 | 110 | 5500
07.1.020 | צינורות כנ"ל אך בקוטר 20 מ"מ | מטר | 5 | 115 | 575
07.1.030 | צינורות כנ"ל אך בקוטר 25 מ"מ | מטר | 10 | 120 | 1200
07.1.040 | צינור כנ"ל אך בקוטר 32 מ"מ | מטר | 25 | 130 | 3250
07.1.050 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות צינורות בקוטר "2 עבור קוי כבוי אש | מטר | 15 | 280 | 4200
07.2.000 | אבזרים למים קרים וחמים
07.2.010 | ברזים כדוריים מברונזה קוטר "1/2, לרבות רקורד רגיל או קונוס תוצרת שגיב, הבונים או סטארליין. | יח' | 5 | 120 | 600
07.2.020 | ברזים כדוריים מברונזה קוטר "3/4, לרבות רקורד רגיל או קונוס תוצרת שגיב, הבונים או סטארליין. | יח' | 2 | 140 | 280
07.2.030 | ברזים כדוריים מברונזה קוטר "1, לרבות רקורד רגיל או קונוס תוצרת שגיב, הבונים או סטארליין. | יח' | 1 | 200 | 200
07.2.040 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון , כולל ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ , מתלה או מעמד לזרנוקים, מזנק סילון/ריסוס "2 עם ברז כדורי"1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 , באורך 30 מ' מותקן בשלמות (לא כולל ארון) | קומפ' | 1 | 2900 | 2900
07.2.050 | ארגזים לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחוברים לקיר | קומפ' | 1 | 800 | 800
07.2.060 | מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג | יח' | 3 | 700 | 2100
07.2.070 | התחברות לקו מים קיים בקוטר עד "2 כולל ספחי חיבור | קומפ' | 1 | 1500 | 1500
07.2.080 | התחברות לקו מים קיים בקוטר עד "3 כולל ספחי חיבור | קומפ' | 1 | 2000 | 2000
07.3.000 | מערכת נקזים ואוורורים
07.3.010 | צינורות U-PVC דרג 16 מסוג " מרידור" או ש"ע, קוטר 40 מ"מ | מטר | 12 | 88 | 1056
07.3.020 | צינורות כנ"ל אך בקוטר 50 מ"מ | מטר | 50 | 100 | 5000
07.3.030 | נקודת ניקוז למזגן כולל אביזר קוני מתוברג וסגירה עם בנד כולל עד 6 מטר צנרת פיויסי בהדבקה | נק' | 19 | 700 | 13300
07.3.040 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע מותקנים גלויים או סמויים קוטר 50 מ"מ לרבות ספחים | מטר | 25 | 100 | 2500
07.3.060 | צינורות כנ"ל אך בקוטר 110 מ"מ מותקנים סמוייםאו גלויים לרבות מופות חשמליות, מחברים, ספחים. | מטר | 30 | 160 | 4800
07.3.070 | התחברות של צינור שפכים חדש מ-HDPE בקוטר 110 מ"מ לצינור קיים קוטר 110 מ"מ לרבות חיתוך הצינור הקיים, הסתעפות, מופות לריתוך וחיבור | קומפ' | 1 | 900 | 900
07.3.080 | התחברות של צינור שפכים חדש מ-HDPE בקוטר 50 מ"מ לצינור קיים קוטר 110 מ"מ לרבות חיתוך הצינור הקיים, הסתעפות, מופות לריתוך וחיבור | קומפ' | 3 | 700 | 2100
07.3.100 | קופסות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 או נופלת עם טבעת ומכסה פליז מבורג עם מסגרת מרובעת מפליז | יח' | 7 | 300 | 2100
07.3.110 | מחסומי רצפה מפוליפרופילן "2/"4 עם רשת מפליז וטבעת מוברגת | יח' | 4 | 300 | 1200
07.3.120 | חיבור לשוחת ביוב קיימת. | יח' | 4 | 1300 | 5200
07.3.130 | בניית שוחה חדשה על קו ביוב קיים, לרבות כל העבודות והאביזרים הנדרשים, הכל בשלמות | יח' | 1 | 5400 | 5400
07.3.140 | קידוח בקוטר "6 באלמנט מבטון מזויין בעובי עד 20 ס"מ לביצוע חורים בקוטר "5 | יח' | 3 | 300 | 900
07.4.000 | קבועות תברואתיות ואביזריהן (הספקה והתקנה)
07.4.010 | אסלות תלויות מחרס לבן מתוצרת "חרסה" דגם "לוטם" מק"ט 387 כניסת מים אחורית כולל מנשא חרושתי לאסלה ומיכל הדחה (נמדד בנפרט) במבנה מסיבי עם פלטה וברגי נירוסטה סוג א' כולל מושב ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום, פקק ביקורת כולל מנשא מקורי של היצרן על כל אביזריו - האסלות תוצרת גבריט או חרסה או אידיאל סטנדרט או דורוויט | יח' | 4 | 1800 | 7200
07.4.020 | אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "VITRA" תוצרת "EUROVIT" או "קונקטרימלס דגם V3906,אורך 70 ס"מ ובגובה 48 ס"מ כולל מושב, מכסה טיפוס כבד במבנה מסיבי עם צירי נירוסטה פקק ביקורת כולל מנשא מקורי של היצרן על כל אביזריו תוצרת "חרסה", גיבריט או אידיאל סטנדרט | קומפ' | 2 | 3000 | 6000
07.4.030 | מיכל הדחה סמוי דו כמותי 6/3 ליטר מפלסטיק ABS כולל ברז ניתוק פנימי וסידור תמיכה, פנל הפעלה מפלסטיק התקנה גבוהה תוצרת "גבריט" או "דאל" או "גרואה" או "פלסאון" או "OLI" כולל התחברות לאסלה תלויה. | יח' | 6 | 1500 | 9000
07.4.040 | כיורים מחרס לבן סוג א' בודד דגם חרסה חרצית מק"ט 102 עם סיפון P מפליז מצופה כרום תוצרת VIEGA, אורגל או של נ. קיסנר כולל רוזטה עם ציפוי כרום לחיבור בקיר | יח' | 1 | 700 | 700
07.4.050 | התקנת בלבד של סיפון, 2 ברזי ניל וחיבור למערכת המים והביוב כיור עם משטח (הספקה והתקנת כיור +משטח בכ. כמויות של אדריכל) | יח' | 4 | 600 | 2400
07.4.060 | סיפון P מפליז מצופה כרום תוצרת VIEGA, אורגל או של נ. קיסנר כולל רוזטה עם ציפוי כרום לחיבור בקיר | יח' | 4 | 130 | 520
07.4.070 | כיורים מחרס לבן סוג א' עבור תא שירותים נכים חרסה דגם חרצית מק"ט 102 או דורוויט עם סיפון גלילי/נפטון בקוטר "1¼ מפליז עם ציפוי ניקל/כרום כולל רוזטה עם ציפוי כרום לכיסוי חיבור הקיר או סיפון קיסנר (מק"ט 1015002) /חמת (מק"ט 801571) (להתקנה לכיורים במבואות ובתאי שירותים) | יח' | 2 | 700 | 1400
07.4.080 | הספקה והתקנה של סוללת מים חמים קרים תוצרת "חמת" דגם אוורסט 302841 או מדגל, פיה קצרה ציפוי כרום, ניקל כולל שני ברזי ניל . | יח' | 4 | 800 | 3200
07.4.090 | הספקה והתקנה של סוללת מים חמים קרים תוצרת "חמת" פיה ארוכה להתקנה מהקיר דגם 302815 או מדגל, מצופה כרום, ניקל לחדר אחות, חדר טיפולים, חדר ניקיון. | יח' | 1 | 1300 | 1300
07.4.100 | הספקה והתקנה של סוללת מים חמים קרים פיה בינונית וידית הפעלה מרפק תוצרת "חמת" דגם אוורסט לחדר שירותים נכים כולל ברזי ניל | יח' | 2 | 900 | 1800
07.4.110 | חסכם מגומיה בתוך ברז הספקה להקטנת כמות המים ושמירה על הלחץ | יח' | 7 | 10 | 70
07.5.000 | מערכת ספרינקלרים
07.5.010 | הספקה והרכבה של צנור פלדה מגולבן סקדיול 40 ללא תפר מחוברים בהברגה כולל ספחים בקוטר "1 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י המפקח כולל תמיכות וצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. | מטר | 5 | 105 | 525
07.5.020 | הספקה והרכבה של צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP כלו במחיר כולל ספחים בקוטר "1/2 1 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י המפקח כולל תמיכות וצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. | מטר | 10 | 172 | 1720
07.5.030 | הספקה והרכבה של צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP כלו במחיר כולל ספחים בקוטר "2 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י המפקח כולל תמיכות וצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. | מטר | 10 | 198 | 1980
07.5.040 | הספקה והרכבה של צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP כלו במחיר כולל ספחים בקוטר "3 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י המפקח כל תמיכות וצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. | מטר | 10 | 250 | 2500
07.5.050 | ספרינקלר מסוג UPRIGHT/PENDENT QUICK RESPONSE, בועה, גימור כרום, נחיר "1/2 5.6-K, טמפ' ההפעלה 68 מעלות צלסיוס | יח' | 40 | 90 | 3600
07.5.060 | ספרינקלר כנ"ל אולם ניצב מותקן מעל תקרה אקוסטית | יח' | 15 | 90 | 1350
07.5.070 | רוזטה כרום שני חלקים לספרינקלר "3/4 שקועה בתקרה מונמכת | יח' | 40 | 20 | 800
07.5.080 | חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 1.5מ' והתאמתו לאמצע אריח התקרה | יח' | 40 | 170 | 6800
07.5.090 | טיפול באישורי תכניות + בדיקות ואשורי מכון התקנים לכל נושא הספרינקלרים כולל טפול בכל הלקויים עד קבלת אישורים הכל בטיפול קבלן ספרינקלרים כולל בדיקות ל וחישובים הידראוליים | קומפ' | 1 | 6700 | 6700
08.0.000 | חשמל
08.1.000 | נקודות
08.1.010 | כל אביזרי הקצה יהיו מאותה סידרה ויהיו זהים, כל אביזרי הקצה יהיו תוצרת Bticino סידרה Luna או ש"ע הנ"ל נכון גם להכנות הנעשות עבור שקעי התקשורת מכל הסוגים, מחיר נק' ההכנה כולל גם את המתאם עבור קיט התקשורת ואת המסתמים וגם את חוט המשיכה.צבע השקע החשמלי כלול במחיר הנק', פרוט הצבעים הנדרשים כפי שמפורט במפרט הטכני, כל השקעים יהיו צבועים בעת יציקת השקע, לא יתקבלו שקעים צבועים בהתזה. | הערה
08.1.020 | נקודה למאור להתקנה סמויה- עם מ"ז תוצרת בטיצי'נו או גויס או שקע N1 מעל תקרה לחיבור ספק כוח תאורת LED - יחיד,או מחליף. עם כבל (3X1.5) או (3X2.5) או (4X1.5) או (4X2.5) או ( 5X1.5) או ( N2XY (5X2.5 - FR , ללא הבדל מחיר. | נק' | 103 | 210 | 21630
08.1.030 | נק' לחצן תאורה מואר | נק' | 2 | 170 | 340
08.1.040 | נקודת הזנה למנוע חשמלי(וילון/ תריס/דלת חשמלית) חד פאזי עד 16A. | נק' | 1 | 412 | 412
08.1.050 | נקודת ח"ק חד פאזית 16A ליחידת F/C | נק' | 20 | 194 | 3880
08.1.060 | נקודת חיבור הארקה 10CU ממ"ר | נק' | 80 | 118 | 9440
08.1.070 | נקודת חיבור הארקה 16CU ממ"ר | נק' | 10 | 120 | 1200
08.1.080 | נקודת חיבור הארקה 25CU ממ"ר | נק' | 1 | 130 | 130
08.1.090 | נקודת חיבור קיר חד פאזי 16A | נק' | 66 | 195 | 12870
08.1.100 | נקודת כח להזנת חשמל לקופסת שקעים - לרבות כבל (N2XY (3X2.5, צנרת, קופסאות הסתעפות וחיווט בקצוות. ( לא כולל שקע). הסעיף מתיחס למעגל- ללא תלות במספר השקעים המתחברים למעגל זה. | נק' | 30 | 205 | 6150
08.1.110 | תוספת למחיר נקודת חיבור קיר חד פאזי עבור שקע צמוד נוסף | נק' | 23 | 54 | 1242
08.1.120 | תוספת למחיר נקודת חיבור קיר חד פאזית או מאור עבור מסגרת לאביזר מוגן מים IP55 | נק' | 6 | 56 | 336
08.1.130 | נקודת הכנה לנקודה לטרמוסטט בהתקנה סמויה - הכולל קופסת הסתעפות, צינור בקוטר 16 מ"מ בין הקופסה ליחידת F.C.תרמוסטט | נק' | 18 | 95 | 1710
08.1.140 | נקודת לחצן חרום | נק' | 1 | 280 | 280
08.1.150 | נקודת הכנה לטלויזיה | נק' | 6 | 103 | 618
08.1.160 | נק' הכנה לנק' תקשורת אחודה, ע"י צינור 25 מ"מ מתעלת הכבלים לתקשורת ועד הנק', סיום בקופסת גוייס 3 מודול כולל פנל מתאים לכמות שקעי התקשורת המותקנים בנק' או כולל פנל אטום וכולל מתאם לשקע התקשורת בתאום עם קבלן התקשורת. | נק' | 25 | 90 | 2250
08.1.170 | נקודת הכנה לתקשורת אחודה עבור מקבץ תקשורת- ע"י צינור 25 מ"מ מתעלת התקשורת למקבץ השקעים, עבור מקבץ השקעים ישולם בנפרד | נק' | 30 | 90 | 2700
08.1.180 | נקודת הכנה לאינטרקום קירי- תשתית זהה לנק' הכנה לתקשורת אחודה אולם סיום בקופסה שקועה מקורית של ספק האינטרקום (סטטופון) בתאום עם מח' התקשורת של ביה"ח. | נק' | 2 | 137 | 274
08.1.190 | נקודה הכנה לרמקול ע"י מריכף 20 מ"מ , צנרת , קופסאות. | נק' | 8 | 90 | 720
08.1.200 | נקודת הכנה לגילוי אש כלשהי ע"י צנרת מריכף 20 מ"מ עד לאביזר הקצה. | נק' | 58 | 90 | 5220
08.1.210 | נק' הכנה לבקרת דלתות, ביטחון, טמ"ס ומנ"מ כללי | נק' | 20 | 90 | 1800
08.1.220 | נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום עם שני זוגות מגעים | נק' | 1 | 320 | 320
08.1.230 | נקודת שקע להארקה | נק' | 1 | 280 | 280
08.2.000 | אינסטלציה חשמלית
08.2.010 | מחיר תעלות הרשת, סולמות הכבלים ותעלות פח כוללות מוליך הארקה מנחושת מבודד PVC בחתך 16 ממ"ר מותקן בכל קטע של תעלה ע"י מהדק קנדי תקנימחיר הכבלים כולל את החלק יחסי עבור ציפוי כבלי חשמל בחומר תקני מעכב אש עמיד ל - 2 שעות בשריפה דוגמת "אבצום" או ש"ע במקומות בהם נדרש לפי תקנות הבטיחות, הצביעה תבוצע לפי הנחיות יועץ הבטיחות ובהתאם לדרוש בתקנות הבטיחותמחיר כל הכבלים המפורטים בפרק כולל או"ה, שילוט לפי הנחיות המפרט הטכני וחיבור בשני קצותיו של הכבל | הערה
08.2.020 | כבל בחתך (N2XY/FR (3X1.5 למתח (0.6/1KV)מנחושת- למקומות שבהם אינו כלול במחיר הנקודה. | מטר | 100 | 10 | 1000
08.2.030 | כבל בחתך (N2XY/FR (3X2.5 למתח (0.6/1KV)מנחושת- למקומות שבהם אינו כלול במחיר הנקודה. | מטר | 100 | 12 | 1200
08.2.040 | כבל חשמל מנחושת (5X2.5N2XY(XLPE ממ"ר (שאינו כלול במחיר נקודה ) | מטר | 50 | 16 | 800
08.2.050 | כבל חשמל מנחושת (5X6N2XY(XLPE ממ"ר | מטר | 50 | 31 | 1550
08.2.060 | כבל חשמל מנחושת (5X16N2XY(XLPE ממ"ר | מטר | 25 | 60 | 1500
08.2.070 | כבל חשמל מנחושת 5X10 N2XY ממ"ר | מטר | 50 | 40 | 2000
08.2.080 | כבל פיקוד עם גידים ממוספרים 7X1.5NYY | מטר | 20 | 17 | 340
08.2.090 | כבל פיקוד עם גידים ממוספרים 4X1.5NYY | מטר | 20 | 11 | 220
08.2.100 | תעלת רשת לכבלים, מגולוונת עובי חוט 5 מ"מ , במידות 10X8.5 ס"מ כדוגמת חברת מולק לפידות, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים תעשייתים. מחיר התעלה כולל את החיבור ים, המתלים, חוט הארקה נחושת גלויה 16 ממ"ר שמחובר לפס השוואת פוטנציאלי ומחובר לתעלת רשת בכל 5 מטר ע"י מהדק קנדי וכל העבודה וחומרי העזר הדרושים. | מטר | 95 | 85 | 8075
08.2.110 | תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 20X8.5 ס"מ | מטר | 60 | 95 | 5700
08.2.120 | תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 30X8.5 ס"מ (חיבור חשמל ותקשורת לתעלת תאורה) | מטר | 65 | 100 | 6500
08.2.130 | תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 10X8.5 ס"מ, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים תעשייתים תקניים דוגמת מולק לפידות. מחיר התעלה כולל את החיבורים, המתלים, הסתעפויות וכל העבודה וחומרי העזר הדרושים. | מטר | 70 | 115 | 8050
08.2.140 | תעלת פח כנ"ל אולם במידות 20x8.5 ס"מ | מטר | 8 | 125 | 1000
08.2.150 | איטום ובידוד פתחים מכל סוג למעבר אש לאחר השחלת כבלים וצנרת בחומר אלסטומרי תקני דוגמת ES9000 חברת "אבצום" עמיד ל - 2 בשריפה המחיר כולל הכנת המקום וניק וי לפני בצוע העבודה. | מ"ר | 0.5 | 950 | 475
08.2.160 | מכסה עבור תעלת פח ברוחב 20 ס"מ, המכסה יהיה צבוע בצבע יסוד וצבע תנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת האדריכל | מטר | 8 | 50 | 400
08.2.170 | כסה עבור תעלת פח ברוחב 10 ס"מ, המכסה יהיה צבוע בצבע יסוד וצבע תנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת האדריכל | מטר | 70 | 40 | 2800
08.2.180 | תוספת לתעלת פח במידות 20x8 ס"מ עבור צביעה בתנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת הארדיכל | מטר | 8 | 70 | 560
08.2.190 | תוספת לתעלת פח במידות 10x8 ס"מ עבור צביעה בתנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת הארדיכל | מטר | 70 | 50 | 3500
08.2.200 | צינור שרשורי מחוזק וכבא מאליו "קוברה" בקוטר 50 ממ"ר כולל חוט משיכה 6 מ"מ מותקן ומחוזק לתקרה או לקיר בשלות מתכת. | מטר | 100 | 28 | 2800
08.2.210 | צינור פלסטי כפיף מריכף כבה מאליו בקוטר 20 מ"מ שאינו כלול במחיר נקודה. | מטר | 100 | 4.73 | 473
08.2.220 | צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר25 מ"מ למקומות שאינו כלול במחיר הנקודה. | מטר | 100 | 5.8 | 580
08.2.230 | צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר 32 מ"מ למקומות שאינו כלול במחיר הנקודה. | מטר | 50 | 6.8 | 340
08.2.240 | צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר 50 מ"מ למקומות שאינו כלול במחיר הנקודה. | מטר | 20 | 42 | 840
08.2.250 | פרופיל Z מברזל מגולוון לרבות ציוד העזר. | מטר | 50 | 22 | 1100
08.2.260 | צינור מרירון כנ"ל אולם "1 | מטר | 10 | 16 | 160
08.2.270 | תעלת PVC כבא מאליו עם מכסה במידות 60X60 מ"מ כולל זויות, הסתעפויות T, מחזיקי כבלים וסופיות דוגמת "פלגל" או IBOCO (ספק "ישראלוקס"). | מטר | 3 | 25 | 75
08.2.280 | תעלת PVC כבא מאליו עם מכסה במידות 120X60 מ"מ ועם הפרדה אופקית לכל אורך התעלה עבור תקשורת היתר כנ"ל | מטר | 6 | 29 | 174
08.2.290 | בצוע קידוחים ברצפה או קיר בטון קיים בעובי עד 40 ס"מ בקוטר "4 במקדח יהלום למעבר כבלים עבודה בשעות מתואמות מראש עם ביה"ח ובשלבים. | יח' | 6 | 400 | 2400
08.2.300 | בצוע קידוחים ברצפה או קיר בטון קיים בעובי עד 40 ס"מ בקוטר "3 במקדח יהלום למעבר כבלים עבודה בשעות מתואמות מראש עם ביה"ח ובשלבים. | יח' | 2 | 300 | 600
08.2.310 | קופסת 36X25) D4 CI ס"מ) עם כיסוי שקוף מותקנת צמוד לקיר/תקרה עבור ריכוז בקרת דלתות (**או קריאת אחות**) | יח' | 3 | 165 | 495
08.2.320 | קופסת 36X25) D4 CI ס"מ) עם כיסוי שקוף מותקנת בחלל תקרה מונמכת על הקיר או צמוד לתקרה קונסטרוקטיבית הכוללת פלטת עץ סנדוויץ בעובי 10מ"מ בגב התיבה וכניסות אנטיגרון לצנרת . | יח' | 2 | 210 | 420
08.2.330 | פלטת פח מגולוונת בעובי 1.0 מ"מ ובמידות 60x60 ס"מ לחיזוק ג"ת או רמקולי תקרה עם חור במרכז מותקנת בתקרה מונמכת מחוזקת לתקרת קונסטרוקטית | יח' | 20 | 120 | 2400
08.2.340 | לוחות עץ סנדביץ בעובי 1.8 ס"מ להתקנה על הקיר או בארונות תקשורת עם ציפוי פורמיקה לבנה. מחיר לפי שטח לוחות מצטבר שיותקן | מ"ר | 1 | 160 | 160
08.3.000 | הארקות
08.3.010 | פס הארקה מנחושת 50X4 מ"מ באורך 60 ס"מ מותקן ומחובר דרך מבודדים על הקיר או על תעלת כבלים, הפס יכלול %20 ברגים שמורים ושילוט לכל הגידים המחוברים אליו | יח' | 1 | 760 | 760
08.3.020 | פס הארקה מנחושת 40X4 מ"מ מותקן ומחובר דרך מבודדים על הקיר או על תעלת כבלים, הפס יכלול %20 ברגים שמורים ושילוט לכל הגידים המחוברים אליו כפוף לתכנון של פס השוואת פוטנציאלי | מטר | 2 | 897 | 1794
08.3.030 | חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלה הארקה כבדה מגולוונת עד "3 | יח' | 2 | 45 | 90
08.3.040 | מוליך הארקה מנחושת עם בדוד PVC בחתך עד 25 ממ"ר | מטר | 35 | 45 | 1575
08.3.050 | מוליך הארקה מנחושת עם בדוד PVC בחתך עד 16 ממ"ר | מטר | 50 | 26 | 1300
08.4.000 | לוחות חשמל
08.4.010 | מנתק בעומס בהספק 3x63A | יח' | 1 | 614 | 614
08.4.020 | מנתק בעומס בהספק 3x40A | יח' | 1 | 490 | 490
08.4.030 | מנתק מחליף בעומס שלושה מצבים 2-0-1 3 קטבים לזרם A63X3. | יח' | 1 | 490 | 490
08.4.040 | תוספת עבור סליל הפסקה למפסקים יצוקים מכל סוג שהו במתח פיקוד 230V | יח' | 2 | 142 | 284
08.4.050 | תוספת למאמ"ת או מא"ז עבור בלוק מגע פתוח או סגור | יח' | 2 | 142 | 284
08.4.060 | מפסק להגנת מנועים או ציוד פיקוד בלוחות לזרם החל מ 0-2.5A ועד 6A, דוגמת סדרה GV2ME , כושר ניתוק 100kA | יח' | 1 | 400 | 400
08.4.070 | נוריות סימון מסוג לד 230V עשיות מפלסטיק בלתי שביר ומצבעים שונים המותקנות בחזית הלוח | יח' | 6 | 48 | 288
08.4.080 | ממסר חוסר מתח N.V ובדיקת סדר פאזות עם 2 מגעי עזר NC/NO | יח' | 1 | 379 | 379
08.4.090 | מאמ"ת תלת פאזי 3X50A 10KA-אופיין C | יח' | 3 | 240 | 720
08.4.100 | מאמ"ת תלת פאזי 3X25A 10KA-אופיין C | יח' | 14 | 182 | 2548
08.4.110 | מאמ"ת דו קטבי 10KA לזרם עד 2X16A-אופיין C | יח' | 2 | 112 | 224
08.4.120 | מאמ"ת חד קטבי עם ניתוק האפס עד 25KA 10A+N | יח' | 1 | 205 | 205
08.4.130 | מאמ"ת חד פאזי עד 10KA 40A-אופיין C | יח' | 2 | 55 | 110
08.4.140 | מאמ"ת חד פאזי עד 10KA 25A-אופיין C | יח' | 50 | 42 | 2100
08.4.150 | מפסק פחת 30 4X 40A מילאמפר TYPE-A | יח' | 5 | 302 | 1510
08.4.160 | מפסק פחת 30 2X 40A מילאמפר TYPE-A | יח' | 1 | 251 | 251
08.4.170 | מגען חד פאזי AC3 הכולל 2 מגעים N.O לזרם 3X16A | יח' | 1 | 241 | 241
08.4.180 | מגען AC3 3X25A כולל זוג מגעי עזר | יח' | 1 | 241 | 241
08.4.190 | לחצן לניתוק בחרום המותקן בחזית הלוח, כולל הגנה על הלחצן המונעת לחיצה מקרית | יח' | 1 | 300 | 300
08.4.200 | ממסר פקוד מתח סליל 24V או 230V עם ארבעה מגעים יבשים למתח 230V מסוג NO או NC | יח' | 1 | 114 | 114
08.4.210 | מפסק פיקוד 10A בורר 3 מצבים 1-0-2 | יח' | 1 | 170 | 170
08.4.220 | מבנה לוח חשמל , בנוי תאים מודולרים, חזית פנלים, כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 10kA 3X100A ופסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט. כולל בדיקת הלוח במפעל היצרן , בגמר ביצוע, ע"י מהנדס בודק ע"פ מפרט וכולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים. | מ"ר | 2.6 | 5670 | 14742
08.4.230 | משנה זרם עד 63/5A כולל מהדקי קצר | יח' | 3 | 170 | 510
08.4.240 | שעון שבת אסטרונומי כולל מגעים NO+NC וכולל סוללת גיבוי של שעתיים | יח' | 1 | 680 | 680
08.4.250 | רב מודד דגם SATEC PM135E חיווט קומפלט חיבור תקשורת בפרוטוקול RS485 וגם TCP/IP | יח' | 1 | 3400 | 3400
08.4.260 | ממסר מתמר מדגם ISO 536-4 של חברת Psk | יח' | 1 | 450 | 450
08.5.000 | אביזרים
08.5.010 | קופסת שקעים מודולרית 8 מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה דגם WF8 של NISKOFFICE | יח' | 16 | 320 | 5120
08.5.020 | קופסת שקעים מודולרית 6 מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה דגם WF6 של NISKOFFICE | יח' | 1 | 320 | 320
08.5.030 | קופסת שקעים מודולרית 4 מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה משולבים דגם WF4 של NISKOFFICE | יח' | 1 | 300 | 300
08.5.040 | קופסת שקעים מודולרית 2 מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה משולבים דגם WF2 של NISKOFFICE | יח' | 1 | 180 | 180
08.5.050 | תוספת למחיר קופסת שקעים מודולרית עבור שקע ישראלי 16A (נקודת ההזנה תימדד בנפרד) | יח' | 102 | 20 | 2040
08.5.060 | מפסק פאקט בקופסא IP65 עד 4X16A שאינו כלול במחיר נקודה | יח' | 2 | 320 | 640
08.5.070 | מפסק פאקט בקופסא IP65 עד 4X40A שאינו כלול במחיר נקודה | יח' | 1 | 410 | 410
08.5.080 | מפסק פאקט בקופסא IP65 עד 4X63A שאינו כלול במחיר נקודה | יח' | 1 | 550 | 550
08.5.090 | תוספת למחיר לחצן חרום "פטריה" מכל סוג עבור הגנה בפני לחיצה מקרית סביב הלחצן דוגמת ALLEN-BRADLLEY-800F-A6PR5 (בכור) | יח' | 1 | 285 | 285
08.6.000 | גופי תאורה
08.6.010 | הערה ----------- ----------------------------------------- -1.כל גופי התאורה יהיו מסוג לד ויצויידו בדרייבר עם 5 שנות אחריות מתוצרת philips או MW או אוסרם בלבד. 2.מחיר ג"ת כוללים אספקה ,הובלה,התקנה מושלמת עפ"י המצויין קומפלט. 3.כל ג"ת יענו על כל המפורט במפרט הטכני הבין משרדי פרק 08,תת פרק ג"ת לד .מחיר סעיפי "התקנה וחיבור" כולל משיכת גו"ת מספק הגופים, איחסון ושמירה על הגופים באתר, כולל החלפת ג"ת על חשבון הקבלן עקב נזק לג"ת, התקנה כולל תיאום עם הקבלן הראשי עבור ההכנות הנדרשות בתקרה/קירות/רצפות, חיבור קווי הזנה ופיקוד, הדלקה/כוונון במידת הצורך והשתתפות בניסויי תאורה ככל שיידרש | הערה
08.6.020 | ג"ת ליניארי שקוע ,LED, ג"ת עשוי מפרופיל אלומיניום אנודייז, רוחב מקסימאלי יהיה 30 מ"מ, עומק מקסימאלי יהיה 30 מ"מ, הג"ת יסופק לפי מטר אורך אך יסופק כך שמצד אחד ניתן להזין מקטעים ע"י הזנות חשמל שונות ומצד שני בהתקנה הג"ת יותקן רציף וכאשר הכל דולק התאורה תהיה רציפה, 4000K ,CRI 80, IP-20,IK-08 ,9.6W/m, 1326 lm/m, צבע הג"ת בהתאם לבחירת האדריכל, כיסוי חלבי מתקדם (RG0 ,(APD, הסעיף כולל התקן מקורי להתקנה בתקרות השונות, ג"ת יהיה כדוגמת Holectron AO15x ספק P.Y.L. Israel, המחיר כולל את החלק היחסי של ספק הכח | מטר | 35 | 580 | 20300
08.6.030 | ג"ת LED עה"ט מדגם Saving Led של Beghelli ספק ישראלוקס, הספק אור IP65,4000K,34W,4400lm, המחיר כולל התקן להתקנה אנטי וונדאלי. | יח' | 3 | 380 | 1140
08.6.040 | ג"ת להתקנה עה"ט בקוטר 270 מ"מ, מקור אור לד, בהספק אור של 2100 לומן, IP55 ,4000K, 23W, גוף עשוי מיציקת אלומיניום ואבקת פוליאסטר ומפזר חלבי מפוליקרבונט, דוגמת Frame עגול מקסי, יצרן SG, ספק געש או ש"ע או Circo לבן 1800 לומן, 18W המסופק ע"י שטייניץ לירד | יח' | 1 | 390 | 390
08.6.050 | ג"ת שילוט חרום דו תכליתי LED . לזמן עבודה 120 דקות להתקנה שקוע או חיצונית עם שילוט מפרספקס לבן וחרוט "יציאה" או באנגלית "EXIT" צבע כיתוב ירוק וסימון חץ, כדוגמת סדרת EL-729ST של אלקטרולייט או ש"ע. שילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי בהתאם למיקום ההתקנה. מידות: 34X22CM | יח' | 7 | 450 | 3150
08.6.060 | ג"ת 3W LED עדשה בקוטר 50 מ"מ, 180 לומן, חד תכליתי לתאורת חרום עם מערכת בדיקה עצמית כולל ממיר, מטען, וסוללות דגם EL-639ST להתקנה שקועה בתקרה של אלקטרולייט או ש"ע לאישור | יח' | 13 | 380 | 4940
08.6.070 | ג"ת חרום לד 240 ,3W לומן, צמוד תקרה כולל ממיר וסוללה חירום עם פריקה ובדיקה עצמית ונורת ביקורת לזמן עבודה 120 דקות כדוגמת EL-731 של אלקטרולייט או ש"ע | יח' | 1 | 410 | 410
08.6.080 | פס לד 800 ,10W/m SMD לומן למטר, בגוון אור 4000K, הפס לד יהיה מיוצר ע"י חברות אוסרם, פיליפס, לד לינאר או Cree בלבד, המותקן בפרופיל אלומיניום במידות 5x151 מ"מ עם כיסוי פלסטיק שקוף או חלבי , מתח הפעלה 24VDC, המחיר לא כולל את החלק היחסי בספק הכח | מטר | 1 | 420 | 420
08.6.090 | ספק כח להתקנה בחלל התקרה, 200W ,230/24VDC, כולל קופסת מתכת המגינה על הספק דוגמת Mean Well. | קומפ' | 1 | 300 | 300
08.6.100 | ג"ת שקוע תקרה 4000 ,1862lm, LED 18 W קלווין ,IP44, דוגמת NOVO של ריג'נט | יח' | 3 | 420 | 1260
08.6.110 | ג"ת שקוע תקרה 4000 ,1411lm, LED 14 W קלווין ,IP44, דוגמת NOVO של ריג'נט | יח' | 17 | 400 | 6800
08.6.120 | ג"ת שקוע 4000 ,4400lm, LED 40W 60/60 קלווין ,Backlight ,IP20 דוגמת ברק אור של ישראלוקס או ש"ע | יח' | 60 | 350 | 21000
08.6.130 | ג"ת שקוע תקרה 4000 ,2080lm, LED 24W קלווין ,IP44, דוגמת NOVO של ריג'נט | יח' | 1 | 440 | 440
08.6.140 | ג.ת. לתאורת לילה מסוג 3W,IP66, GO2,ספק אורעד מהנדסים. | יח' | 2 | 370 | 740
08.6.150 | ג"ת קירי להתקנה עה"ט מקור האור לד, הג"ת יאיר כלפי מטה, 4026 ,IP-65,IK-07 ,38W לומן, 130,000 ,L80 ,3000K שעות אורך חיים, אלומה אסימטרית, צבע ג"ת יקבע ע"י האדריכלים, מידות ג"ת 606x100x100 מ"מ, דוגמת Quasar 60 Double tech מסופק ע"י פיל ישראל או ש"ע | יח' | 3 | 1500 | 4500
08.7.000 | תקצוב סעיף למערכות בטחון
08.7.010 | תקצוב סעיף למערכות בטחון ופריצה סכום התקצוב 36000 ש"ח יש להוסיף רווח קבלן לסעיף זה בין %5 ל- 12 | % | 1 | 0 | 0
08.7.020 | סעיף תקצוב לנ"ל לא לחישוב יש לרשום 36000 ש"ח | יח' | 1 | 36000 | 36000
08.9.000 | תשתיות בפיתוח
08.9.010 | כבל בחתך (NA2XY/FR (4X150 למתח (0.6/1KV) מאלומיניום | מטר | 80 | 110 | 8800
08.9.020 | ביצוע מופה על כבל חשמל קיים בחתך עד 4X185 ממ"ר נחושת או אלומניום כולל שרוול מתכווץ ,בדיקת בידוד לאחר ביצוע המופה וסימון מיקום המופה בתכנית עדות קומפלט. | קומפ' | 1 | 850 | 850
08.9.030 | חפירה ו/או חציבה סמוך לתשתית קיימת ,חפירה זהירה בכל סוג קרקע , בעומק של עד 120 ס"מ וברוחב עד 60 ס"מ. החפירה עבור הנחה של צנרת חשמל\תקשורת . כולל ריפוד חול, עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר בתכנית ובמפרט הטכני | מטר | 80 | 70 | 5600
08.9.040 | תא בקרה לחשמל\תקשורת כולל בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 120 ס"מ . כולל חפירה ,דיפון , זיון, תקרה, מסגרת ומכסה פלדה יצוק לעומס 12.5 טון כולל כיתוב מוטבע ביציקה "חשמל" ו/או "תקשורת" . עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות קומפלט. | קומפ' | 2 | 4800 | 9600
08.9.050 | צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי כבה מאילו בקוטר 160 מ"מ | מטר | 80 | 65 | 5200
08.9.060 | צינור P.V.C קשיח בקוטר ''6, דרג 6, עובי דופן 5.3 מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ. | מטר | 120 | 57 | 6840
08.9.070 | צינור פלסטי מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר 63 מ"מ, עם חבל משיכה, כולל פקקים מקוריים דגם "מוצץ". | מטר | 150 | 20 | 3000
08.9.080 | צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי כבה מאילו בקוטר 50 מ"מ | מטר | 50 | 25 | 1250
08.9.090 | כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X150 ממ"ר להתקנה ברשת עילית, כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הדרושים למתיחה וחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה. | מטר | 250 | 125 | 31250
08.9.100 | כבל פלדה שזור מגולוון ומצופה pvc בחתך 4 מ"מ כולל אביזרים לתלייה ומתיחה , מותקן בגובה 3 מטר בין עמודי תמך . | מטר | 250 | 30 | 7500
08.9.110 | תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 10X8.5 ס"מ, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים תעשייתים תקניים דוגמת מולק לפידות. מחיר התעלה כולל את החיבורים, המתלים, הסתעפויות וכל העבודה וחומרי העזר הדרושים. | מטר | 4 | 115 | 460
08.9.120 | כסה עבור תעלת פח ברוחב 10 ס"מ, המכסה יהיה צבוע בצבע יסוד וצבע תנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת האדריכל | מטר | 4 | 40 | 160
08.9.130 | תוספת לתעלת פח במידות 10x8 ס"מ עבור צביעה בתנור לפי גוון RAL עפ"י בחירת הארדיכל | מטר | 4 | 50 | 200
08.9.140 | מוליך הארקה מנחושת עם בדוד PVC בחתך עד 70 ממ"ר | מטר | 290 | 80 | 23200
09.0.000 | עבודות טיח
09.1.000 | טיח פנים
09.1.010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים כולל שליכטה לבן הכנה לשפכטל , לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים | מ"ר | 120 | 100 | 12000
09.1.020 | שכבת הרבצה בעובי 5 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה) | מ"ר | 100 | 40 | 4000
09.2.000 | טיח חוץ
09.2.010 | תיקוני טיח חוץ לאחר קילוף שפריץ, טיח מיישר כהכנה לשליכט אקרילי כולל פיגומים במידת הצורך כולל עיבוד גליפים, פתחי חלונות, פתחי דלתות עד לגמר מושלם. הביצוע יעשה בעזרת שקים מוכן והוספת מים בלבד כמו שקיים חברות "טמבור", "טרמוקיר" או ש"ע. | מ"ר | 350 | 180 | 63000
09.2.020 | שליכט צבעוני בגרגור לבחירת אדריכל בגוון לבחירת אדריכל, העבודה כוללת שליכט, יסוד המותאם לשליכט. כולל הובלה והתקנה עד גמר מושלם. | מ"ר | 350 | 350 | 122500
10.0.000 | עבודות ריצוף וחיפוי
10.1.000 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
10.1.005 | מחירי הריצוף והחיפויים מחולקים לאספקה עד לאתר ולעבודה הכוללת את כל הרישום לעיל והמופיע במפרטים. כולל פוגות לפי קביעת האדריכל ורובה אקרילית. ברצפה של החדרים הרטובים תיהיה רובה אפוקסית. גוון רובה לבחירת האדריכל. הריצוף לפי תוכנית ריצוף של האדריכל כולל שילוב גוונים וחומרים. הריצוף יתאים לתקן זה לפי האזורים השוניםמחירי חיפוי הקירות כוללים הכנת תשתית טיח חלק חיפוי בדבקים (לא טיט). מחירי הריצוף והחיפוי מחולקים לאספקה עד לאתר ולעבודה הכוללת, את כל הרשום לעיל המופיע במפרטים. כולל פוגות לפי הריצוף ויבוצע על מילוי חול מיוצב בצמנט כלול במחיר. המחיר כולל את כל החומרים השחורים. בנוסף לכמויות הרשומות הקבלן יספק למחסן ביה"ח אריחים מסוגי הריצוף והחיפוי המפורטים בפרק. הכמות תיהיה %10 מהכמות הרשומה לכל סעיף. האספקה באריזות חדשות וסגורות. כל האריחים מסוג גרניט פורצלן הנם אריחים הומוגנים FULL BODY. | הערה
10.1.006 | על הקבלן לספק אישור מכון התקנים לגבי חוזק בכפיפה וכח בשבירה ספיצי למשלוח של הריצוף לפרויקט. על הקבלן להוסיף לכמות הרשומה את הפחת הנדרש לפי סוג העבודה. במידה ויהיה שבר של אריחים במהלך העבודה כמות השבר תיהיה על חשבון הקבלן. | הערה
10.1.010 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 30\30 מחיר יסוד 120 ש"ח מ"ר לפי בחירת האדריכל כולל פרופילי סף מאלומניום והגנה על הריצוף . נדרש להשאיר %10 אקסטרה לבדק.כולל מצעים עד גובה 10 ס"מ. | מ"ר | 50 | 300 | 15000
10.1.020 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 80\80 מחיר יסוד 150 ש"ח מ"ר לפי בחירת האדריכל כולל פרופילי סף מאלומניום והגנה על הריצוף . נדרש להשאיר %10 אקסטרה לבדק.כולל מצעים עד גובה 10 ס"מ. | מ"ר | 140 | 380 | 53200
10.1.030 | שיפולים לנ"ל בגובה 7/10 ס"מ לבחירת אדריכל | מטר | 160 | 120 | 19200
10.4.000 | ריצוף באריחי טרצו
10.4.010 | ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים ואגרגטים שונים במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "ישראלי" תוצרת "איטונג" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה (R10)X לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר. כסוג ב' תשתית ל-p.v.c כולל מילוי מצעים לתשתית חול\ סומסום. | מ"ר | 10 | 300 | 3000
10.5.000 | חיפוי קירות גרנית פורצלן
10.5.010 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 100 | 250 | 25000
10.7.000 | ריצוף SPC
10.7.010 | התקנת פרקט פולמרי עמיד במים SPC דגם 544000 חברת "אלי אדלר פתרונות ריצוף" או ש"ע, כולל הכנת תשתית מדה יישור, פירוק פנלים קיימים, כולל סף פליז בכניסה למפתן, כולל הובלה התקנה עד לגמר מושלם, בגוון לבחירת אדריכל. מחיר יסוד 150 ש"ח | מ"ר | 120 | 350 | 42000
10.7.020 | שיפולים לנ"ל 7/10 ס"מ לבחירת אדריכל | מטר | 150 | 120 | 18000
11.0.000 | עבודות צביעה
11.1.000 | צבע פנים
11.1.005 | הגוונים מקטלוג טמבור או נירלט. האדריכל ראשי לשלב גוונים שונים בתוך החלל או החדר (לא באותו קיר). לא תשולם תוספת עבור חיבור בין הגוונים. כל הגוונים לבחירת האדריכל. הצביעה על התקרות/ קירות, מטוייחים/ גבס/ בטון. על מריחות המרק נדרש בונדרול כיסוד מקשר לבצע אקרילי. | הערה
11.1.010 | צבע "סופרקריל " אנטי בקטריאלי או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע | מ"ר | 1100 | 35 | 38500
11.1.020 | מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות\תקרות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע ואו על קירות גבס . העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | מ"ר | 450 | 35 | 15750
12.0.000 | עבודות אלומיניום
12.1.000 | עבודות אלומיניום
12.1.010 | הסעיפים בפרק זה כוללים אספקה והקנה של כלל הפריטים והחומרים. | הערה
12.1.010 | דלת אלומיניום ממוסגרת לפי רשימת אלומיניום א-01 דלת זכוכית ממוסגרת דו כנפית, דלת מבוקרת, כניסה ראשית למיון. ברוחב 115 + כנף 55 , גובה 280 אלומיניום כדוגמת קליל 7000 כולל חלוקות פנימיות, פרזול לפי פרטי אדריכל, זכוכית טריפלקס 6+5 מ"מ עם שכבת PVB כפולה או 10 מ"מ מחוסמת לפי תקן. בגוון לבחירת אדריכל. יש להכין SD לאישור טרם ביצוע. כולל הובלה והתקנה וחיזוק במידת הצורך עד גמר מושלם. | יח' | 1 | 17000 | 17000
12.1.020 | דלת אלומיניום ממוסגרת לפי רשימת אלומיניום א-02 דלת זכוכית ממוסגרת דו כנפית, דלת מבוקרת, כניסה ראשית למיון. ברוחב 130 + כנף 85ג , + כנף 45 גובה 210 אלומיניום כדוגמת קליל 7000 כולל חלוקות פנימיות, במיקום מבואת כניסה פרזול לפי פרטי אדריכל, זכוכית טריפלקס 6+5 מ"מ עם שכבת PVB כפולה או 10 מ"מ מחוסמת לפי תקן. בגוון לבחירת אדריכל. יש להכין SD לאישור טרם ביצוע. כולל הובלה והתקנה וחיזוק במידת הצורך עד גמר מושלם. | יח' | 2 | 14000 | 28000
12.1.030 | פירוק חלונות אלומניום קימים בכל חזיתות המבנה. יצור והתקנת חלונות אלומניום פרטים בתכניות במידות משתנות א4 ,א5, א6, א7,א8,א9,א10,א11,א12,א13 פרופיל 9004 כדוגמת קליל או ש"ע חלונות פתיחה אגף על אגף נגררות כולל מנגנוני סגירה למניעת בריחת מטופלים ראל לפי בחירת אדריכל יש להגיש שופ דרויין לאישור אדריכל / מפקח העבודה כוללת שינוע התקנה הלבשות עד גמר מושלם ולאישור מפקח | מ"ר | 80 | 1200 | 96000
12.1.040 | חלונות דרייקיפ לחדרי שירותים דגם קליל 4900 או ש"ע במידות שונות א16-14 גוון לפי בחירת אדריכל. כולל פירוק הקיים כולל התקנה שינוע הובלה עד גמר מושלם | יח' | 3 | 3500 | 10500
15.0.000 | מתקני מיזוג אויר
15.1.000 | מערכת פיזור אויר
15.1.010 | יחידת טיפול באויר צח מושלמת, המותאמת להתקנת חוץ, לספיקת אויר של CFM 1450 , הכוללת נחשון קירור/חימום DX (המקבל את תפוקתו מיחידת עיבוי בתצורת VRF) ,לרבות קיט VRF, שתי דרגות סינון עד MERV 7 כמפורט במפרט, בתוכניות ובטבלת הציוד. היחידה מסומנת ACO-1-01. | יח' | 1 | 60000 | 60000
15.1.020 | יחידת עיבוי מושלם למערכת R410A) VRF) מסוג HEAT PUMP, לתפוקת קירור של 110,900 BTUH, תוצרת מיצובישי אלקטריק, דייקין, טושיבה או סמסונג. המסומנת CU-1-01. | קומפ' | 1 | 35000 | 35000
15.1.030 | יחידת עיבוי מושלם למערכת R410A) VRF) מסוג HEAT RECOVERY, לתפוקת קירור של 235,400BTUH, תוצרת מיצובישי אלקטריק, דייקין, טושיבה או סמסונג. מסומנת 21-0-.CU | קומפ' | 1 | 50000 | 50000
15.1.040 | יחידת מיזוג אויר פנימית, גלויה, מסוג קסטה VRF, לתפוקת קירור של 9,600 BTUH תוצרת "מיצובישי אלקטריק", "דייקיין", "סמסונג" או "טושיבה" | יח' | 13 | 5100 | 66300
15.1.050 | יחידת מיזוג אויר פנימית גלויה מסוג VRF עילי, לתפוקת קירור של 12,300 BTUH, מתוצרת מיצובישי אלקטריק, דייקיין, טושיבה או סמסונג. | יח' | 2 | 5500 | 11000
15.1.060 | יחידת מיזוג אויר פנימית גלויה מסוג קסטה VRF מחליף אריח 60/60, לתפוקת קירור של 15,400 BTUH, מתוצרת מיצובישי אלקטריק, דייקיין, טושיבה או סמסונג. | יח' | 2 | 6000 | 12000
15.1.070 | יחידת מיזוג אויר פנימית גלויה מסוג קסטה VRF מחליף אריח 60/60, לתפוקת קירור של 19,100 BTUH, מתוצרת מיצובישי אלקטריק, דייקיין, טושיבה או סמסונג. | יח' | 1 | 6300 | 6300
15.1.080 | כל מחלקי נוזל, גז ,מפצלים וקופסאות פיצול הנדרשים בהתאם לצורכי המערכת (קומפלט אחד עבור כל המערכות במבנה זה). | קומפ' | 1 | 12000 | 12000
15.1.090 | מכלול תשתיות תקשורת למערכות VRF. (קומפלט אחד לכל המערכת במבנה זה). | קומפ' | 1 | 9000 | 9000
15.1.100 | תעלה מפח מגולוון בחתך מרובע להולכת אויר בלחץ נמוך בעובי פח בהתאם לטבלה במפרט הכללי. | מ"ר | 150 | 160 | 24000
15.1.110 | בידוד תרמי חיצוני בתעלות האויר עשויים מסיבי זכוכית עם עטיפת אלומיניום מחוזק בעובי "1. | מ"ר | 150 | 60 | 9000
15.1.120 | מפזר אויר תקרתי מחליף אריח מאלומיניום צבוע בתנור, במידות "6/"6, לרבות וסת כמות אויר ומיישרי זרימה,3 ו-4 כיווני פיזור. | יח' | 18 | 400 | 7200
15.1.130 | מפזר אויר תקרתי מחליף אריח מאלומיניום צבוע בתנור, במידות "9/"9, לרבות וסת כמות אויר ומיישרי זרימה, 3 ו- 4 כיווני פיזור. | יח' | 3 | 400 | 1200
15.1.140 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "1/4, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 150 | 110 | 16500
15.1.150 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "1/2, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 145 | 125 | 18125
15.1.160 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "3/8, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 145 | 145 | 21025
15.1.170 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "5/8, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 50 | 170 | 8500
15.1.180 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "7/8, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 25 | 175 | 4375
15.1.190 | צנרת נחושת לקרר עבור מערכת ה- VRF בקוטר "3/4, כולל בידוד וסילפס גזה, בהתאם למפורט במפרט הטכני. | מטר | 25 | 180 | 4500
15.1.200 | שלט קיר מעוצב, עם תאורה אחורית מתוצרת יצרן מערכת | יח' | 18 | 700 | 12600
15.2.000 | אוורור
15.2.010 | מפוח צנרפוגלי ליניקת שרותים, לספיקה של CFM 350 , לרבות מנוע עם משנה תדר, רשת נגד ציפורים, כמפורט במפרט, בתכניות ובטבלאות הציוד. המפוח מסומן F-1-01. | יח' | 1 | 7500 | 7500
15.2.020 | מפוח צנרפוגלי ליניקת שרותים, לספיקה של CFM 900 , לרבות מנוע עם משנה תדר, רשת נגד ציפורים, כמפורט במפרט, בתכניות ובטבלאות הציוד. המפוח מסומן F-1-02. | יח' | 1 | 9000 | 9000
15.2.030 | חיבור גמיש בין המפוח והתעלה מחומר עמיד בפני אש. | יח' | 2 | 400 | 800
15.2.040 | תריס אויר חוזר/שחרור אויר מאלומיניום הנמדד במ"ר. | מ"ר | 0.1 | 1000 | 100
15.2.050 | תעלה מפח מגולוון להולכת אויר בלחץ נמוך עבובי פח בהתאם לטבלה במפרט הכללי. | מ"ר | 55 | 160 | 8800
15.2.060 | תריס יניקה הנמדד במ"ר. | מ"ר | 0.5 | 800 | 400
15.3.000 | מערכת חשמל ובקרה
15.3.010 | תכנון, יצור והתקנה של לוח חשמל/הפעלה ובקרה בלתי חיוני מס' 1 הממוקם מחוץ למבנה מוגן בפני מים ואבק, לכח, פיקוד ובקרה ליחידת טיפול באוויר ACO-1-01, ומפוחים :F-1-02, F-1-01. | קומפ' | 1 | 25000 | 25000
15.3.020 | בקר מגע מתוכנת לשליטה במערכת מיזוג האויר (במקום לוח הפעלה מרחוק),להפעלה ואינדקציה ,בהתאם למתואר במפרט הטכני והתוכניות ,לרבות שליטה בפנל ממערכת הבקרה המרכזית. | קומפ' | 1 | 15000 | 15000
15.3.030 | חווט חשמלי מושלם לכח, פיקוד ובקרה של כל המרכיבים במערכת ,כולל כבלים, חוטים, חיזוקים, כל חומרי העזר הדרושים, ביצוע תעלות מפח מגולוון על הגג ותעלות רשת בתוך המבנה, לצורך מיקום הכבלים, ביצוע החיבורים במהדקי החיבורים של לוחות החשמל, המנועים וכל אביזרי הפיקוד והבקרה, להפעלה תקינה של מערכת המיזוג כנדרש במפרט ובשרטוטים. | קומפ' | 1 | 18000 | 18000
15.4.000 | שונות
15.4.010 | בדיקה,ויסות ,הפעלה ומילוי קרר של כל המערכת ותוכניות AS MADE. | קומפ' | 1 | 4500 | 4500
19.0.000 | מסגרות חרש
19.1.000 | מסגרות חרש
19.1.005 | קונסטרוקציות פלדה לעבודות שונות מפרופילי R.H.S או פרופילי L ו/או U. כולל כל הברגים והריתוחים והשטוחים הדרושים וכולל חיבור לבניין על ידי עיגונים כימיים. כולל כל הפיגומים הדרושים, גילוון וצביעה. הקונסטרוקציה כוללת חיזוקים שונים בהצבת יחידות מ"א בפיר בנוי ע"י חיפויי אבן (חיפוי יבש). | הערה
19.1.010 | קונסטרוקציית פלדה הכולל , קורות , עמודים , מעקה פחי קשר,פחי עיגון וברגים | טון | 1 | 18000 | 18000
22.0.000 | רכיבים מתועשים בבניין
22.1.000 | מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
22.1.045 | מחיצת גבס ירוק עם קונסטרוקציה ברוחב 100 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגלוון, בשני הצדדים גבס 12 מ"מ דו כרומי , עם מסילות עליונות ותחתונות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (כולל חיזוק לפתח עם ניצבים עמוד איתן בעובי מעל 1.2 מ"מ כולל בידוד אקוסטי ) גבס ירוק גובה 350 | מ"ר | 360 | 530 | 190800
22.1.060 | חיפוי פנים לקירות בלוח גבס בעובי כולל של 50 מ"מ. החיפוי כולל: לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (כולל בידוד אקוסטי) | מ"ר | 100 | 170 | 17000
22.1.070 | מחיצת גבס אדום חסין אש עם קונסטרוקציה ברוחב 100 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגלוון, בשני הצדדים גבס 16 מ"מ חד כרומי , עם מסילות עליונות ותחתונות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (כולל חיזוק לפתח עם ניצבים עמוד איתן בעובי מעל 1.2 מ"מ כולל בידוד אקוסטי ) | מ"ר | 30 | 340 | 10200
22.1.120 | בניית המחיצות תהיה מריצוף ועד למזבחי הפלדה אלא אם נדרש אחרת. המדידה נטו בהורדת פתחים. כל פלטות הגבס יהיו בעובי 2.5 מ"מ. צמר זכוכית יהיה במשקל 24 ק"ג/מ"ק ובעובי 5 ס"מ והוא כלול במחיר. מחיר המחיצות כולל הכנת כל החיזוקים הפנימיים מסביב למשקופים. פתחים ודלתות עד רוחב 100 ס"מ יחוזקו בפרופילי (עמוד איתן). פתחים ודלתות מעל רוחב 100 ס"מ יחוזקו בפרופילי פלדה 70/70/3.6 R.H.S . עבודות הגבס יכללו פנל שקוע כולל פרט ניתוק יעודי לפי בחירת האדריכל. | הערה
22.2.000 | IPC
22.2.010 | התקנת IPC מגיני קיר בגובה עד 110 מעל הפנל. בעובי 1.5 עד 2 מ"מ. כולל הדבקה בגוון לבחירת אדריכל. כולל פירוק IPC ישן או הגנות מעץ ו/או הכנת השטח למגן פינה חדש. | מטר | 250 | 324 | 81000
22.3.000 | תקרות פריקות מאריחים מינרליים
22.3.010 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פרלה OP" תוצרת חב' ''Armstrong'' או ש"ע, 0.95-aw, אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ, 122/61 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 68 ש''ח/מ''ר) | מ"ר | 190 | 320 | 60800
22.3.040 | מחיר התקרות כולל את כל המופיע במפרטים ובהערות על תוכנית האדריכל. המחיר כולל א כל הקונסטרוקציה, חיזוקים מסביב לגופי תאורה, פתיחת פתחים למפזרים, רמקולים, ספרינקלרים, גופי תאורה וכו'. כולל פרופילי קצה L+Z ופרופילי PG לפי בחירת האדריכלים, אומגות לפי הצורך, גווני תקרות מתכתיות לפי קטלוג RAL כולל גוון מתכתי כסוף. ביצוע תקרות עם הפרעות של קוסטרוקציה לבומים וכו'. | הערה
22.4.000 | תקרות אלומיניום ופח מגולוון
22.4.010 | תקרת מגשי פח מחוררים ברוחב ,עד 50 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות כולל בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "2 במשקל של 60 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב) | מ"ר | 16 | 280 | 4480
22.4.020 | תקרת מגשי פח אטומים ברוחב ,40 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות כולל בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "2 במשקל של 60 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב) | מ"ר | 18 | 280 | 5040
22.4.030 | כולל פתיחה לגופי תאורה ומערכות שונות לפי דרישת מפקח וגימור מושלם . עבור כל הסעיפים בפרק זה. | הערה
22.4.040 | תקרת גבס מחורר לפי פרטי אדריכל | מ"ר | 2 | 280 | 560
22.5.000 | תקרות גבס ופתחי שירות
22.5.010 | תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ' ) כולל סינרי גבס כולל פתחי שירות ועיבוד הפתחים. כולל פתיחה לגופי תאורה ומערכות שונות לפי דרישת מפקח וגימור מושלם. 4 פאזות | מ"ר | 10 | 320 | 3200
22.5.020 | פתחי שירות בגדלים שונים עד 90\90 כדוגמת פתח אורבונד או ש"ע | יח' | 2 | 1200 | 2400
22.6.000 | סגירות אנכיות ואופקיות מגבס
22.6.010 | סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)כולל הכנה לתאורה נסתרת וצביעה בתוך פנים הסינר עיבוד מלא. ולפי פרטי אדריכל ב"פרטי תקרות". | מ"ר | 125 | 420 | 52500
22.8.000 | איטום במחיצות גבס
22.8.010 | איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפת אש למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר עד "2 (לא כולל "2), כגון: P.V.C או H.D.P.E. האיטום יעשה ע"י מילוי המרווח בין הצינור והקיר במסטיק תופח יעודי מסוג "TREMSTOP IA" או ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2, משווק ע"י "י.ב.קורמן מערכות מיגון אש בע"מ". אטימת כל המעברים במחיצות הפרדת אש ובתקרות לפי הנדרש בתקן בהוראות יועץ בטיחות כולל הצגת אישור מכון תקנים לחומרים המוצעים. | יח' | 20 | 200 | 4000
22.9.000 | מגיני קירות
22.9.010 | מגיני פינה כדוגמת PAWLING CG-10 בגוון עפ"י בחירת האדריכל עד גובה תקרה אקוסטית פרט מס' 10 בתוכנית גמרים. | מטר | 50 | 220 | 11000
24.0.000 | הריסות ופירוקים
24.1.000 | הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון
24.1.010 | הריסת קירות בנויים ומטויחים בעובי עד 20 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה ואו קירות גבס כולל פינוי ההריסה לאתר פסולת מאושר ולכל מרחק כולל כל ההוצאות הנילוות לרבות אגרות הטמנה. לרבות פירוק האלמנטים על הקירות ו/או מחיצות זכוכית. | מ"ר | 230 | 260 | 59800
24.1.020 | הריסה ופינוי דלתות כולל משקופים | יח' | 18 | 100 | 1800
24.1.130 | הריסה ופינוי ארונות חשמל ותקשורת | קומפ' | 2 | 3500 | 7000
24.2.000 | הריסת תקרות אקוסטיות ו/או תקרות גבס
24.2.010 | הריסת תקרות אקוסטיות ו/או גבס כולל פינוי לאתר פסולת מורשה.לרבות פינוי תשתיות ישנות באיזור קליני, באיזור מרפאות נדרש לאשר פירוק תשתיות ע"י המפקח. יש להתחשב בתשתיות קיימות פעילות. כולל פירור תקרה, אביזרי מ"א, יח' מ"א, פירוק צנרת, כבלי חשמל, כבלי תקשורת ישנים וגופי תאורה עד לקבלת מבנה ריק מתשתיות לצורך בניה מחדש. | מ"ר | 270 | 80 | 21600
24.3.000 | הריסת ריצפה
24.3.010 | הריסת ריצפת אריחים כולל פינוי הפסולת לאתר פינוי מורשה.פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ עליונים של מצע החול | מ"ר | 270 | 80 | 21600
24.4.000 | פירוק ופינוי מקבעים
24.4.010 | פירוק ופינוי מקבעים ונגרות שאינה מקבעים עד לקבלת אזור עבודה נקי מציוד ופסולת. כולל פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה. | קומפ' | 1 | 15000 | 15000
24.5.000 | פירוק ריצוף/ חיפוי פנים
24.5.010 | פירוק חיפוי בחדרי שירותים כולל טיח מתחת לריצוף, כולל ריצוף, כולל מילוי כולל פינוי סניטריה כולל פינוי ניאגרות. כולל פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה. לכל חדרי השירותים. | קומפ' | 1 | 5000 | 5000
24.6.000 | הריסת פנלים
24.6.010 | הריסת פנלים כולל פינוי לאתר פסולת מורשה, כולל השלמת טיח מיישר אחרי הפנל. | מטר | 300 | 50 | 15000
24.7.000 | פירוק שפריץ
24.7.010 | פירוק שפריץ בחזיתות המבנה כולל פיגום במידת הצורך עד לטיח או בטון לצורך הכנה לשליכט אקרילי כולל פינוי הפסולת אתר פסולת מורשה, כולל גליפים חלונות ו/או גליפים דלתות. במידה ונוצר חור מהסיתות יש לבצע סגירות בעזרת חומרי מליטה. | מ"ר | 350 | 70 | 24500
34.0.000 | גילוי אש
34.1.000 | גילוי אש
34.1.001 | הערה: נקודות גילוי אש כוללות צנרת , כבלים, חיווט, הגשת תוכניות ביצוע, קופסאות וציוד העזר. - כל הציוד מתאים לתקן ישראלי. - הציוד כולל במחירו גם את עבודת התיכנות במרכזיית גילוי אש. | הערה
34.1.010 | מערכות ג"א וכריזה שיסופקו יהיו מע' פתוחות לשירות בלבד כדוגמת טלפייר או אדוונס. כל מערכת שתוצע תהיה בעלת 10 ספקים מאושרים ע"י החברה המייצרת את המע' וע"י מכון התקנים לפחות.מערכות ג"א וכריזה בפרויקטים המתבצעים במבנים קיימים, יתבצעו ע"י אותם אביזרים הקיימים במבנה, על הקבלן להפעיל את ספק השירות הקיים במבנה, מחיר הסעיף חייב לקחת בחשבון אפשרות לעבודה עם מע' ג"א וכריזה קיימת. | הערה
34.1.020 | כל המערכות תסופקנה עם גבוי חם. | הערה
34.1.030 | 100-מחירי היחידה כוללים את כול המתאמים והספקים הנדרשים לצורך עבודה מושלמת. | הערה
34.1.040 | מערכות ג"א וכריזה תבוצענה בהתאם לתקן ת"י 1220 על כל חלקיו | הערה
34.1.040 | גלאי עשן מסוג אופטי כתובתי אנלוגי | יח' | 34 | 324.63 | 11037.42
34.1.050 | .נקודה לגלאי עשן בהתקנה סמויה | יח' | 62 | 103.97 | 6446.14
34.1.060 | רכזת כתובתית עד 127 כתובות בעלת תקן UL ועם התאמה לתקן ישראלי כדוגמת SAVER-7000 מתוצרת חב' טלפייר בעלת תו תקן ירוק או ש"ע,עם תצוגה בעברית עד 40 תווים ואפשרות להוצאת דו"ח על רמת העשן לפי כתובת הגלאי. המערכת תאפשר תקשורת בו זמנית של שתי הרכזות בינהן ובין יחידות הקצה.כולל חייגן אטומטי לפי דרישות כב"ה וכולל מצברים אינטגרלים לגיבוי, כולל תצוגה בעברית וכולל כל הנדרש להתקנה מולשמת | יח' | 1 | 6400 | 6400
34.1.070 | כרטיס רשת לרכזת בקרה אנלוגית | יח' | 1 | 3720 | 3720
34.1.080 | לוח משנה למערכות כתובתיות עם תצוגה אלפאנומרית ובעל תו תקן ירוק, כולל ממשק RS-485 לתקשורת | יח' | 1 | 2600 | 2600
34.1.090 | מנורת סימון לגלאי מעל תקרה. | יח' | 11 | 110 | 1210
34.1.100 | לחצן גלוי אש כתובתי פעולה כפולה | יח' | 2 | 220 | 440
34.1.110 | כתובת מוצא מסוג מגע יבש. | יח' | 1 | 324 | 324
34.1.120 | תיבה לגלאי המיועד להתקנה בתעלות מ"א. | יח' | 3 | 950 | 2850
34.1.130 | כבל ג"א תקני ראשי עבור תשתית ראשית 10 זוג. | מטר | 50 | 22 | 1100
34.1.140 | צופר אזעקה חיצוני מוגן מים בעל דרגת אטימות IP65 עם נצנץ כדוגמת TFS-4484 המשווק ע"י חב' טלפייר או ש"ע | יח' | 1 | 280 | 280
34.1.150 | נצנץ פנימי | יח' | 4 | 130 | 520
34.1.160 | נק' ג"א כלשהי , ע"י צינור מריכף 20 מ"מ אדום וכבל תקני, כולל שילוט וקופסאות חיבורים . | נק' | 62 | 135 | 8370
34.8.000 | תיעוד ובדיקות
34.8.010 | העברת כל מתקן גילוי וכיבוי אש בכל הפרויקט בדיקות מכון התקנים בשלבים ובהתאם לקצב אכלוס\מסירה של הפרויקט (עד 3 בדיקות) כולל בדיקה ראשונה וכל הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים. | קומפ' | 1 | 4058 | 4058
34.8.020 | העברת כל המערכות המשולבות בדיקת אינטגרציה ע"י מכון התקנים כולל בדיקה ראשונה וכל הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים. | קומפ' | 1 | 4253 | 4253
34.8.030 | ש"ע עבור טכנאי גילוי אש עבור ביצוע פירוקים או כל עבודה שלא כלול בחוזה | ש"ע | 5 | 250 | 1250
34.9.000 | מערכת כריזה
34.9.010 | רמקול "6" דגם CSL-6106E להספק 10W RMS להתקנה בתיקרה אקוסטית עם גריל פלסטי או עץ עם חריצי פיזור 180 מעלות - וכל הנדרש במפרט הטכני תוצרת של חב' טלטון | יח' | 8 | 270 | 2160
34.9.020 | מגבר 125W, המגבר יכלול בקרת קווים ויבקר את הקווים המחוברים אליו , אספקה והתקנה של המגבר במסד התקשורת הקיים. | יח' | 1 | 2500 | 2500
34.9.030 | מארז "19" לארבע מגברים לכל 4 יחידות מגברים נדרש מארז יעודי. | יח' | 1 | 500 | 500
34.9.040 | נקודה לרמקול עם כבל תקני ההכולל זוגות שזורים בחתך 0.8 ממ"ר , צנרת , קופסאות , חיווט. - זוגות שזורים (הרמקול משולם בנפרד) | נק' | 8 | 145 | 1160
34.9.050 | כבל ראשי 10 זוג 0.8 מ"מ לחיבור כל המערכת לרכזת כריזה , מחובר ומשולט בשני קצוותיו. | מטר | 50 | 18 | 900
34.9.060 | הטמעה,חיבור ,הפעלה ובדיקה של מע' הכריזה כולל תיקונים לפי דרישת המזמין ,עד למסירה מושלמת ,הסעיף מתייחס לכל הפרויקט | קומפ' | 1 | 2400 | 2400
34.9.070 | בקר כריזה ראשי מאושר לפי תקן 1220 בקר ראשי לעד 36 מגברים ,מבצע בקרת מגברים ,רמקולים ,ומיקרופנים ומתח מערכת לפי תקן . 1220 | יח' | 1 | 6800 | 6800
34.9.080 | מטען מצברים מבוקר " 19" מאושר ת"י 1220 | יח' | 1 | 1480 | 1480
34.9.090 | מצברי גיבוי 24V לפי ת"י 1220בקיבולת 80AH | יח' | 1 | 1200 | 1200
34.9.100 | הזמנה ותשלום למכון התקנים לבדיקת מערכת הכריזה בכל המתקן - עד לקבלת אישור סופי . התשלום לקבלן עבור בדיקה אחת - גם אם נדרשות בדיקות נוספות מכל סיבה שהיא, הסעיף מתייחס לפרויקט עד 3,000 מ"ר. | קומפ' | 1 | 2800 | 2800
60.0.000 | מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
60.1.000 | ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי
60.1.010 | פועל בנין מקצועי | ש"ע | 20 | 100 | 2000
60.1.020 | פועל בנין פשוט | ש"ע | 20 | 80 | 1600
60.1.040 | טייח מקצועי | ש"ע | 20 | 100 | 2000
60.1.050 | צוות בניה - 2 פועלים (פועל בניה מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.060 | צוות רצפים - 2 פועלים (רצף/חפאי מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.070 | צוות טייחים - 2 פועלים (טייח מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.080 | צוות צבעים - 2 פועלים - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של קבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 0 | 2500 | 0
60.1.090 | צוות מסגרים - 2 פועלים (מסגר ורתך) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.100 | צוות שרברבים - 2 פועלים (שרברב מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.110 | צוות חשמלאים - 2 פועלים (חשמלאי מוסמך ועוזר)- לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה, שלא ניתן לתמחר אותה לפי סעיפים אחרים ולא כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של קבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות | י"ע | 2 | 2500 | 5000
60.1.300 | רצף מקצועי | ש"ע | 20 | 100 | 2000
61.0.000 | בדיקות מעבדה
61.1.000 | בדיקות מבנים
61.1.012 | מתקני תברואה - שרברבות (אינסטלציה) | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.020 | בדיקת מערכת כיבוי אש בגז לפי ת"י 1597 ותקן NFPA-2001כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל, חדרי השנאה, חדרי שרתים בגז FM200. | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.030 | בדיקת מערכת כיבוי אש במים (מתזים)לפי ת"י 1596 (NFPA-13) | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.040 | בדיקת התאמה לתקרת תותב לפי ת"י 1596בבדיקה זו בודקים את התאמת מתזים לתקרה מונמכת (אקוסטית/דקורטיבית) או לאחר חלוקה פנימית של החלל. | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.060 | בדיקת מערכת מיזוג אוויר ואוורור בבניינים לפי ת"י 1001 חלק 1.1בדיקת התקנת מערכת מיזוג אוויר ואוורור, הבדיקה כוללת בדיקת תוואי תעלות מ"א, חומרים המשתמשים לתעלות, מדפי אש, מדפי עשן וכד'. | יח' | 1 | 4500 | 4500
61.1.080 | בדיקת משטר הפעלות - אינטגרציית מערכות לפי הוראת נציב 536בדיקת תכנית משטר ההפעלות של מערכות בטיחות אש בהתאם להגדרות של יועץ הבטיחות.בדיקת שילוב המערכות באתר- הדמיית תרחישי אש שונים ובדיקת פעולת מערכות הבטיחות. | יח' | 0 | 4500 | 0
61.1.100 | בדיקת מערכת גילוי אש ועשן לפי תקן ישראלי 1220 חלק 3בדיקת מיקום התקנת הגלאיבדיקת כל גלאי ואביזר במערכת ודווח לרכזתבדיקת חייגן והפעלת מערכות אחרות כגון: מערכת כריזה, מתזים, כיבויים בארונות חשמל וכו' | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.120 | בדיקת העמסה לתקרות ואלמנטים ת"י 252, בדיקת העמסה קונסטרוקציית פלדה | יח' | 1 | 2500 | 2500
61.1.170 | זיהוי מוצרי בנייה לפי ת"י 921זיהוי חומרי הבניה באתרבדיקת התאמת תגובות בשריפה של מוצרי הבנייה (כפי שנבדק בת"י 755) לסוג המבנה וייעודו בהתאם לדרישות ת"י921 | יח' | 1 | 4500 | 4500
2680494.24
3162983.2032